江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-010      
项目名称：丹阳高新区投资发展有限公司云阳街道人才
公寓（公共租赁房）公寓部位 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年02月13日     
江苏省建设厅制

丹阳高新区投资发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           云阳街道人才公寓（公共租赁房）公寓部位   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年02月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）公寓部位

	
	建设单位
	丹阳高新区投资发展有限公司
	项目地址
	云阳街道

	
	建筑面积
	装饰面积1445㎡、

建筑面积37409㎡
	建筑总高度
	82.40m

	
	建筑层数
	地上：25层，地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	人才公寓（公共租赁房）21-25层及一层门厅
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见
	建设单位
	丹阳高新区投资发展有限公司
	工程名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）公寓部位

	设计编号
	

	一、强制性条文

1、B户型（E37节点）北侧的新增书房的窗窗槛高270mm，安全防护高度（≥1100mm）不够！上下层的防火挡墙高度（≥1200mm）也不够。A户型（E08节点、E11节点）同样情况。

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

2、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

3、原有墙体没有增减？应画出装饰前的建筑平面图（现状）。

4、局部涉及增减墙体，需结构专业计算确认！

5、新增封闭阳台，应有与原设计相同的节能保温门、窗的措施。（6+6双层中空铝合金？不妥）。



	设计人
	贺永军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳高新区投资发展有限公司
	工程名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）公寓部位

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳高新区投资发展有限公司
	工程名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）公寓部位

	设计编号
	18-016

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、楼层缺应急照明设计。

2、缺太阳能光热系统设计。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳高新区投资发展有限公司
	工程名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）公寓部位

	设计编号
	18-016

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


