江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2018-002    
项目名称：丹阳市界牌镇黄河车灯厂1#厂房（室外）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年02月13日     
江苏省建设厅制

丹阳市界牌镇黄河车灯厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             1#厂房（室外）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年02月13日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市界牌镇黄河车灯厂
	工程名称
	1#厂房（室外）

	设计编号
	ZJ2017-174
	设计人
	邹颖

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1，部分室外消火栓和水泵接合器距厂房过近，不宜小于5米。

2，给水说明2条不妥，应做好消防管隔污后与生活管连接。

3,宜在2#、3#楼间增设水泵接合器。


	设计人
	邹颖
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


