（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鱼跃医疗产业园
	工程名称
	19#厂房（甲类厂房2）

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，消防栓泵的启动方式，应符合《消防栓技术规范》GB50974-2014 第11.0.4 11.0.5条。

三、强制性标准

1 喷淋系统应按型号留备用喷头。《喷规》GB50084-2017 6.1.10条。

2 所有塑料管道在穿越楼板和防火隔墙处均应设置阻火圈。《建筑设计防火规范》
GB50016-2014第6.3.6条。

四、安全隐患
（无）

五、其他

  1 空调机房应布置喷头。

2  单体建筑应提供喷淋系统入口处供水压力，减压孔板请注明孔经。

3 自喷系统应在有人值班的地点附近设水力警铃。

 4 每个报警阀控制的喷头数应注明。

 5 自喷系统请提供计算书给图审。

 6 甲类厂房应注明所生产产品或储藏物品是否遇水会引起爆炸。



	设计人
	邱阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄 斌
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	黄 斌
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鱼跃医疗产业园
	工程名称
	18#厂房（甲类厂房2）

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，消防栓泵的启动方式，应符合《消防栓技术规范》GB50974-2014 第11.0.4 11.0.5条。

三、强制性标准

1 喷淋系统应按型号留备用喷头。《喷规》GB50084-2017 6.1.10条。

2 所有塑料管道在穿越楼板和防火隔墙处均应设置阻火圈。《建筑设计防火规范》
GB50016-2014第6.3.6条。

四、安全隐患
（无）

五、其他

  1 空调机房应布置喷头。

2  单体建筑应提供喷淋系统入口处供水压力，减压孔板请注明孔经。

3 自喷系统应在有人值班的地点附近设水力警铃。

 4 每个报警阀控制的喷头数应注明。

 5 自喷系统请提供计算书给图审。

 6 甲类厂房应注明所生产产品或储藏物品是否遇水会引起爆炸。



	设计人
	邱阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄 斌
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	黄 斌
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鱼跃医疗产业园
	工程名称
	17#厂房（甲类厂房2）

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患
（无）

五、其他

（无）

	设计人
	邱阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄 斌
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	黄 斌
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


