石材幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏鸿晨光学有限公司
	工程名称
	3#厂房幕墙工程

	设计编号
	16-075（注：设计范围主要是石材幕墙）
	设计人
	葛符斌

	一、绿建（节能）方面

1、每层楼板处的防火岩棉不是保温要求，不可取消！

三、强制性标准

1、修改不可行，违反了强制性条文：楼层通用节点图：应在每层楼板（原图不在层高处）处，采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。所填防火岩棉密度80kg/m3偏低了，通常应大于100kg/m3（见防火规范附录）。每层楼板处的防火岩棉不是保温要求，不可取消！（建规6.2.6条，强制性条文）。



	设计人
	葛符斌
	专业负责人
	眭亮
	注册师
	


