江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-144~147      
项目名称：大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司天玺
花园20#、21#、22#、28#、29#、31#、32#、33# 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年11月25日     
江苏省建设厅制

大亚科技集团有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳置业分公司天玺花园20#、21#、22#、28#、29#、31#、32#、33#   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年11月25日

                           （审查机构章）

（结构）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司
	工程名称
	丹阳置业分公司天玺花园20#、21#、22#、28#、29#、31#、32#、33#

	设计编号
	
	设计人
	黄寿化

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1. 总说明三.4条：按非抗震设计不符合JGJ133-2001-5.1.4条规定。四.6条：后置锚栓的承载力设计值须注明。

2. 计算书：

1）计算书定义为Ⅱ类场地土与原设计是Ⅲ类场地土不符。

2）应验算楼层上下立柱间芯柱的抗剪强度，并注明采用何种材质的螺栓连接。

四、设计深度

1. 原设计单位应对石材荷载与原结构受荷承载力是否满足设计要求进行确认，确认表内主要连接节点是否已预埋未确认。

2. 请按制图规定比例分别提供幕墙立柱锚栓在结构主体上的布置图（平面结构梁布置图，立面梁、柱上布置图）并标注埋件编号、立柱及横梁在结构主体上立面布置图，请放大图纸比例。

3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。

4. 请按JGJ133-2001-5.7.2条规定：上、下立柱之间应有不小于15mm的缝隙，并应采用芯柱连接，画出节点大样图并在立面图上注出该节点位置。

5. 图中应注明后置锚栓锚入砼构件内的有效长度值。请按以上要求补充主要构件结构图纸，重新整理送审。


	设计人
	黄寿化
	专业负责人
	杜辉
	注册师
	


