江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-474      
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司南郡（项目）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年11月20日   
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的南郡（项目）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年11月20日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

南郡（项目）20172267  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1号楼
	
	10-11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2号缕
	
	10F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3号楼
	
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5号楼
	
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6号楼
	
	18F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7号楼
	
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8号楼
	
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9号楼
	
	2+16F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	10号楼
	
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	11号楼
	
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	12号楼
	
	2+16F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	13楼楼
	
	1+17F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	15号楼
	
	1+17F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16～23号楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	商业用房
	
	2F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：所有建筑均位大底盘的地下车库内。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 工程勘察重要性等级为二级、三级有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第5.1.1条，详见条文说明。（体型复杂、层数相差超过10层的高低层连成一体的高层建筑）（通过纯地下室相连）。（应为一级）

2、 岩土工程勘察等级为乙级有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第5.1.4条。（应为甲级）

3、 16～23号楼、商业用房及地下车库地基基础设计等级为乙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。（体型复杂、层数相差超过10层的高低层连成一体的高层建筑）（通过纯地下室相连）。（应为甲级）

4、 16～23号楼、商业用房及地下车库桩基设计等级为乙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条[体型复杂、层数相差超过10层的高低层（含纯地下室）连体建筑]。（应为甲级）

5、 场地工程地质条件中：②-1层粉土呈“松散状态”有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.10条，也不符合DGJ32/TJ208-2016第3.2.8条。

三、其他

1、平面图上显示水塘位置有勘探孔，即使回填后，也应7-7’、8-8’、11-11’、12-12’、13-13’等剖面图上有所反映，请给予解释。

2、本工程共有13幢小高层，各幢均无实测的覆盖层厚度欠妥。

3、测量放样中：“本坐标系为句容地方坐标系”，在丹阳市使用是否合适，是否存在换算等问题，请提供解决方法。

4、在场地地下水与土的腐蚀性评价中：建筑场地环境类型为“II类”、“Ic类”，宜分别注明按什么规范判定，避免混淆。

5、工程概况中：“基坑侧壁安全等级为二级”，基坑开挖及支护中：“本工程基坑安全等级为三级”，前后不一致，请复核。

6、该工程体量大，应取水样及土样进行水质分析和易溶盐分析。



	设计人
	
	专业负责人
	许崇华
	注册师
	许崇华


