
江苏美亚链条有限公司（ 勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	5-1#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	5-2#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	配电房
	
	1F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 剖面1-1’J1与C2间、C2与J3间；剖面2-2’C4与J5间、J5与C6间；剖面3-3’C8与J9间；剖面4-4’J11与C12间、C10与J11间等均没有加密勘探点，均不符合GB50021-2001（2009年版）第4.1.16条第2款及4.9.2条第2款。

2、 ②层粉土呈“稍密状态”有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.10条表3.3.10-1。（e0在0.843-0.862间）

3、 建筑光气候属IV类地区有误，不符合GB50178-1993第2.2.1条（应为III类）。

三、其他

1、根据剖面图可知已进行标准贯入试验，而未提供标准贯入试验成果表，请补充。

2、依据的技术标准中：《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）早已更新为GB50011-2010（2016年版）。

3、报告第2页“吉庆厂房工程地质勘察报告”中是否存文字错误，请复核。

4、请对5-1#、5-2#厂房地基“均匀性”进行复核。

5、报告第8页：各地层桩基设计参数中，④层粉质粘土的qpk应用条件为L大于30m，实际孔深为25m，请补充16-30m间可使用的qpk值，便于设计人员使用。

6、报告第9页：“据现场钻孔资料显示，场地覆盖层厚度大于3.0m，小于50.0m”有误，请补充说明覆盖层厚度范围值。

7、建议基础方案中，宜增加桩基，并提供桩基设计等级。

8、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	3



