江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-372          
项目名称：丹阳市导墅镇人民政府丹阳市里庄中心幼儿园门卫
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市导墅镇人民政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市里庄中心幼儿园门卫    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市里庄中心幼儿园。门卫

	
	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	项目地址
	导墅镇里庄

	
	建筑面积
	348㎡
	建筑总高度
	3.90m

	
	建筑层数
	F1
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级

	
	规模
	
	基础形式
	独基

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	三类（新标准：小型）公建

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿建（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园。门卫

	设计编号
	16-153-1
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类   □ 65％    
□乙类   □ 50％

	一、建筑专业
（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准
无
（三）、其它 
无
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）

四、电气专业
（无）



	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	
	2018.3.21


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园。门卫

	设计编号
	16-153-1

	一、强制性条文
无

二、强制性标准
无
三、安全隐患

无

四、其他

无


	设计人
	魏琳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	里庄中心幼儿园-门卫

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	二 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文:
（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准   

1. 结施-3/5：FBZ1配筋要按计算配置，扶壁柱和暗柱的箍筋设置不符合规范要求。
四.设计深度

1. 施工图应注明基坑开挖（不得超挖、周边堆载）要求、开挖完成后立即施工垫层，对基坑进行封闭处理，防止水浸和暴露，及时进行地下结构施工以及监测要求、池内充水试验要求等。
2 本工程砼构件请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。 
 

	设计人
	吴江昊
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇人民政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园门卫

	设计编号
	16-153

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无） 

四、安全隐患
（无） 
五、其他
1，泵房集水井泵偏小，一般排水能力宜大于水池进水和溢水能力，防止泵房水淹。

2，水池透气管一般设两根，两根管出顶高度差500以上，保证压差。

3，消防水池检修口在泵房内。水池应做好排空措施。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园门卫

	设计编号
	16-153-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、未说明火灾报警器的声压等级要求，不符合GB50116-2013的6.5.2条规定。

三、强制性标准

1、消防控制室应设置图形显示装置，详见GB50116-2013的6.9节规定。

2、火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。
3、未说明消防控制室应有相应的竣工图纸、设备使用说明书、操作规程、值班记录等文件资料。不符合GB50116-2013的3.4.4条规定。
4、按照GB50981-2014的相关规定，补充电气设备抗震措施设计。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、平面图消防水池未设置水位探测器。
2、补充火灾自动报警系统图及设备材料表（图例）。

3、国标图集10D303-3己废止，应采用新版国标图集。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园门卫

	设计编号
	16-153-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、火灾自动报警系统线路宜在进出建筑物处设置适配的SPD。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


