（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新光明化工塑料有限公司
	工程名称
	1#厂房加接

	设计编号
	ZJ2018-023-1

	一、节能方面

（无）   
强制性条文

（无） 
强制性标准

1，XL-1与XL-2、XL-4与XL-5以及原有厂房消防系统立管在埋地环网检修时可能同时关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，XL-1顶部应防止集气，水箱溢水口下的直线管段不宜小于600mm。



	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2018.3.27

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


