（电气）专业第一次复审意见
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	“荣城国际”C地块建设项目地下室

	设计编号
	2016-R-04

	一、节能方面

1、按照参考样式要求，补充公共建筑施工图绿色设计专篇（电气）。

三、强制性标准

1、地下层停车设施应按相关规定比例预留充电桩电源装置，供配电系统宜专设。详见DGJ32/J26-2017的10.1.2-2条相关规定。配电系统图应作相应修改。

2、非机动车集中摆放的车库应设置电动自行车充电电源装置，详见DGJ32/J26-2017的10.1.2-2条相关规定。配电系统图应作相应修改。

3、地下车库应设置CO浓度监测装置，并与排风设备联动控制。详见GB/T50378-2014的8.2.13条规定。补充设计说明、设备表、系统图、联动控制原理图等。

五、其他

1、用云线标出系统图、平面图修改内容。

2、适当缩小防火分区示意图。

3、平图面表达较混乱、重新出图：①字体随意，大小不一；②未标注房间功能（消防平面图等）；③未删除非它专业无关标注；④房间小、设备多、字体小、标注重叠、影响阅图（配电平面图等）。

4、回复意见未体现电施-11a、电施-17a内容。


	设计人
	韦冠成
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	高 斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王瑞年
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）第一次复审意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	“荣城国际”C地块建设项目地下室

	设计编号
	2016-R-04

	四、其他

1、风机房应设置LEB。（未回复）



	设计人
	韦冠成
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	高 斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王瑞年
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


