江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-011      
项目名称：大亚科技股份有限公司江苏大亚集团总部
大厦室内装饰工程   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年04月09日     
江苏省建设厅制

大亚科技股份有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年04月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程

	
	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	11162.63㎡
	建筑总高度
	43.75m

	
	建筑层数
	地上：9层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	深圳广田集团股份有限公司
	资质等级
	装饰甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

1、原设计的首层防烟楼梯间与消防电梯的合用扩大前室不应取消（建规6.4.3条）。

2、原设计的2-9层防烟楼梯间与消防电梯的合用前室的平开门不应改为推拉门（建规6.4.11条）。

3、九层的董事长办公室（大于120㎡）疏散门减少了，即使还有个小门，但两门的间距不应小于5米（建规5.5.2条），不符合两个安全出口的要求（建规5.5.15-1条）。九层左侧的董事局、总裁办增加了一个小会议室后（大于120㎡）的疏散门只有一个，也不符合两个安全出口的要求（建规5.5.15-1条）。

4、不应随意降低原设计防火门的等级，如一层右下角设备机房的门FMA1223不应改成M-02（普通木饰面门）、北侧强电间门FMA0823不应改成M-04（普通木饰面门）（建规6.2.7条）。

二、强制性标准

1、控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

2、房间的隔墙（如二层的会议室-2的玻璃隔断）、疏散走道两侧的隔墙，不能简单的采用钢化清玻，均应满足建规5.1.2条的耐火极限1.0h要求。此情况有多处！

3、原设计明确报告厅（相当于观众厅）的天棚、墙面、地面装修材料均不应低于A1 级（参见剧场规范8.1.7条），设计说明最后一条的的燃烧等级应修改。



	设计人
	
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	4

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


室内装饰设计（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程

	设计编号
	

	三、安全隐患

1、四层通向五层、六层通向七层、八层通向九层的中庭内各增加了一个圆弧旋转楼梯，应有专项设计、安全防护设计、结构设计、耐火等级设计。

四、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分（消防设计部分尚需专业消防部门审查）。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。《中华人民共和国注册建筑师条例》  第二十七条（及设施细则的第三十二条）：任何单位和个人修改注册建筑师的设计图纸应征得该注册建筑师同意。
2、本建筑概况应介绍建筑基本情况：建筑面积、建筑层数、高度、设计等级、装饰面积（或提供装修造价）等主要内容。

3、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

4、内部（地面、墙面、顶棚）装修材料的燃烧等级应填表报审，并符合GB50222-95第3.3.1条。
5、原设计的三层的“信息化机房”采用两个甲级防火门（FMA1523、FMA1024），装修图改为了一个FMA1224，降低了疏散要求，当为一个疏散门时，门的净宽应保留1.4米（参见建规5.5.15条）。
  6、图纸签名潦草，无法识别！

7、缺项目编号。


	设计人
	
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	4

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见一
	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程

	设计编号
	

	一、节能方面

（无） 

2、 强制性条文

（无） 

3、 强制性标准

1、 市政水压0.25MPa,仅供二层给水，未能充分利用市政压力，加压区应有控制用水点压力的措施，且缺公共建筑绿建专篇。

2、 热水系统热源不明，且部分卫生间使用容积式电热水器，热水系统应采用太阳能热水系统。

3、 WL-1通气立管上部应接至机房水箱间地漏以上，结合通气管应隔层设置。《建水规》GB50015-2003(2009版）4.6.9条。

4、 卫生间坐便器不应在排水管上重复设置P弯水封。《建水规》GB50015-2003(2009版）4.2.7A条。

5、 FL-1四层地漏接入点未避开排水正压区，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.3.12条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，应提供给水加压设备参数，且未向消防水箱供水。

2，热水管应有防热胀冷缩措施。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见二
	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程（消防）

	设计编号
	

	一、强制性条文

1、喷淋泵启动应由泵后压力开关和水箱出水管流量开关控制，湿式报警阀压力开关无法控制大空间智能喷水系统的自动启动。《水消规》GB50974-2014 11.0.5条.

二、强制性标准

1、消防管和喷淋管试压要求不符合《水消规》GB50974-2014 12.4.2-12.4.4条要求。

2、湿式报警阀前管道应为环网。《水消规》GB50974-2014 8.1.2.4条.

3、一层平面1-8轴与8-10轴分属不同防火分区，喷淋系统应分设水流指示器控制。《喷规》GB50084-2017 6.3.1条。

4、本工程一层停车区喷淋应以中危险II级设计，并重新确定喷淋泵和水池参数。《喷规》GB50084-2017 3.0.2条。

5、底层平面XL-6和XL-7应从消防住环网接出，不可接自加压供水管。《水消规》GB50974-2014 8.1.5条.

6、底层8-10轴停车区为单独的防火分区，应另设消火栓保护，且消控中心、二层排烟机房未在消火栓保护范围，二、三楼储藏间不能双栓保护。《水消规》GB50974-2014 7.4.6条.

7、XL-3和XL-8检修是会同时关闭，不符合《水消规》GB50974-2014 8.1.6条.

三、其他
1，设计依据中《喷规》GB50084-2001(2005版）和《民用建水消防系统设计规范》均已废止。。

2，稳压缓冲型泵一般难以满足《水消规》GB50974-2014 5.1.6.4条要求，核查本工程消防和喷淋泵的泵型特性曲线。

3，底层报告厅灯控和声控间不属于不易水扑救场所，应设喷淋。

4，明确四-八层中庭两侧办公区隔断高度，不应影响喷头喷洒保护半径。

5，大空间智能灭火说明中排水管DN50不符规范要求，且与中系统不一致。

6，喷淋泵扬程较高，喷淋流前超0.4MPa宜减压，大空间系统不符楼层也宜减压。

7，应提供屋顶水箱图纸，并说明报警监控措施。

8，消防泵扬程过高，且喷淋泵和消防泵出水管应防水锤和泄压措施（原理图）。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	7
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程（消防）

	设计编号
	

	一、强制性条文

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条规定。

2、未说明消防配电线路敷设要求，不符合GB50016-2014的10.1.10条相关规定。

二、强制性标准

1、火灾应急疏散照明自备蓄电池时，应采用LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.13条规定。

2、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施设计。

3、消防配电设备应设置明显标志，详见GB50016-2014 的10.1.9条规定。

4、未说明电子信息系统线缆与其它管线的间距、与电力电缆的间距要求，不符合GB50343-2012的表5.3.4-3条相关规定。

5、火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。

三、其他

1、设计人员签名不识。

2、补充说明装修范围：层数和建筑面积。

3、参照14X505图集相关图示，补充电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统设计。

4、平面图应标注房间功能。

5、消防控制室应设有明显标志。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦室内装饰工程（消防）

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、金属电缆桥架（线槽）全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电缆桥架跨接线规格不详。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


