江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-006      
项目名称：丹阳市特殊教育学校生活及服务用房
室内装饰工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年03月30日     
江苏省建设厅制

丹阳市特殊教育学校：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           生活及服务用房室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年03月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	生活及服务用房室内装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市特殊教育学校
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	2990.76㎡
	建筑总高度
	17.10m

	
	建筑层数
	地上：4层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市特殊教育学校
	工程名称
	生活及服务用房室内装饰工程

	设计编号
	DY17-030

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、总务仓库丁类应为丙类。应有防火要求（建规6.2.3条）。原设计图门窗已经改乙级防火门窗。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、本次审查仅限于室内装修，未改变原工程的防火设计和结构设计（消防设计部分尚需专业消防部门审查）。

2、修改后增加的走道边的12mm钢化铯钾防火玻璃墙应说明1.0h耐火等级.


	设计人
	潘虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市特殊教育学校
	工程名称
	生活及服务用房室内装饰工程

	设计编号
	DY17-030

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1，本工程办公建筑，热水需求很少，太阳能热水不能作为可再生能源三选一条件之一，需使用其他项可再生能源。绿建专篇六.3条不符合要求。

2，消防水箱最低报警水位可低于控制水位200-300mm。

3，厨房烹饪间宜采用MF/ABC4灭火器，防油类火。


	设计人
	 袁伟芬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	    黄海峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市特殊教育学校
	工程名称
	生活及服务用房室内装饰工程

	设计编号
	DY17-030-03

	一、强制性条文

1、食堂使用天然气，未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016-2014的8.4.3条规定。
二、强制性标准

1、配电房、电井应设置应急照明和电源插座。详见GB50352-2005的8.3.5-3条相关规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、国标图集10D303-3己废止，应采用新版国标图集。
2、AP3系统图缺引至电气火灾监控主机线路标注。

3、补充消防设备控制说明。

4、补充太阳能热水器辅助电加热回路设计。（绿建设计专篇有光热系统）


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市特殊教育学校
	工程名称
	生活及服务用房室内装饰工程

	设计编号
	DY17-030-03

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、如果屋顶消防水箱外壁厚度小于2.5mm，那么不宜作接闪器，应采取其它防雷措施。详见GB50057-2010的5.2.8-2条规定。



	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


