江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-015      
项目名称：丹阳市丹凤实验小学凤霞阁（改造）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年04月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹凤实验小学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤霞阁（改造）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年04月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤霞阁（改造）

	
	建设单位
	丹阳市丹凤实验小学
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	1337.3㎡
	建筑总高度
	11.65m

	
	建筑层数
	地上：3层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


改造（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹凤实验小学
	工程名称
	凤霞阁（改造）

	设计编号
	DY17-022

	一、强制性条文

1、对于小学来说1050高的防护栏杆应改为1100mm（中小学规范8.1.6条）。 

2、改造后封闭内廊的外侧上下层间的防火挡墙高不足1200mm（建规6.2.5条）。

二、强制性标准

无

三、安全隐患

1、有许多结构专业的内容：拆除拦板、“水泥实心砖”砌至女儿墙顶、增加构造柱、整体立面钢架、钢龙骨的改造大样、化学螺栓的使用等等。应有专项结构专业的设计，并应由注册结构师承担。

2、请再次确认并验算一下：青砖贴面在水泥压力板上，防止青砖剥落的措施是否可靠？

3、本项目所有的房间没有写明使用功能，而且北区东立面图上显示一层的外门上方都是广告牌，难道全部都是商铺？本建筑如果改造后是商业建筑使用（与学校建筑使用性质无关，也没有配套的厕所、开水间、配电间等用房），就有安全隐患存在，需重新确认使用功能后，再次审查！

四、其他

1、本次审查仅限于外立面改造，未改变原工程的防火设计、结构安全、室内装修（消防设计部分尚需专业消防部门审查）。

2、原建筑使用年限？改造后的使用年限？应说明。

3、应做救援窗设计。

4、南区东立面图上显示一层为外卷帘门，房间是干什么用的？



	设计人
	马天柱
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	张新方
	执业证章号
	3204647-002
	
	
	


