  （电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区地下车库

	设计编号
	NJ173921

	  1、补充CO浓度监测装置联动控制系统图、平面图。

  2、补充漏电火灾报警、消防设备电源监控相关平面图，修改部分用云线划出。

  3、强标第2条，出系统图，标出线路型号规格。

  4、其他第4条，出系统图。



	设计人
	任长海 赵威
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	冯士海
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	冯士海
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


