江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2018-033          
项目名称：  丹阳市大泊五金刻字厂门卫  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年04月03日     
江苏省建设厅制

丹阳市大泊五金刻字厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           门卫     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年04月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	门卫

	
	建设单位
	丹阳市大泊五金刻字厂
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	115.32㎡
	建筑总高度
	3.7m

	
	建筑层数
	地上：1层，地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏板基础

	
	规 模
	3层、跨度9m、吊车无、面积≤5000㎡
	工程等级
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市大泊五金刻字厂
	工程名称
	门卫

	设计编号
	XQ18-002-2

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、小于300㎡的民用建筑应按乙类节能设计（公共建筑节能设计标准3.1.1条）。

（三）、其它

无

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、水泵房在首层门口应加挡水槛。


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市大泊五金刻字厂
	工程名称
	门卫

	设计编号
	XQ18-002-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、地下室消防水池计算书多项数据与施工图不符，且显示局部抗浮不满足，需重新计算并复核。

四、设计深度
（无）


	设计人
	王  瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市大泊五金刻字厂
	工程名称
	门卫

	设计编号
	XQ18-002-2

	一、强制性条文

1，消防水池进水管底与溢水面空气间隙不足150mm,《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.4C条。

二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市大泊五金刻字厂
	工程名称
	门卫

	设计编号
	XQ18-002-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市大泊五金刻字厂
	工程名称
	门卫

	设计编号
	XQ18-002-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、基础接地平面图应标出基础接地钢筋位置及其埋深要求。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


