江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-012      
项目名称：丹阳市高创科技发展有限公司丹阳高新科技
创业园A2研发楼室内装饰设计   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年04月09日     
江苏省建设厅制

丹阳市高创科技发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳高新科技创业园A2研发楼室内装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年04月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳高新科技创业园A2研发楼室内装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	5900.1㎡
	建筑总高度
	22.80m

	
	建筑层数
	地上：5层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳高新科技创业园A2研发楼室内装饰设计

	设计编号
	DFXG-ZS16-03

	一、绿建（节能）方面

1、请复查一下：原建筑设计的节能做法（土建改造）在装修时不应降低。           

二、强制性条文

1、一层新增加的大会议室的四樘外门应向外开启（建规6.4.11条）。

2、F3、F4、F5新增楼梯的门应向疏散方向开启（建规6.4.2条）。

三、强制性标准

1、装修不应取消原建筑设计的无障碍设施（残卫）（国标残规8.2.2条、8.2.3条）。

四、安全隐患

1、本建筑较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查，结构安全、节能、防火设计，承担其相应的责任。

五、其他

1、本次设计审查仅限于室内装修设计，不应涉及消防（由消防部门另行审查）。



	设计人
	沈洁华
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	邓卫平
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	时春琳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳高新科技创业园A2研发楼室内装饰设计

	设计编号
	DFXG-ZS16-03

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1. 新增轻质内隔墙：图中要注明墙厚和线荷数值，并注明材料性质。

2. 新增加钢楼梯，由专业厂家（钢结构公司）二次设计、施工，但本次设计应把钢梯基础设计到位，以满足钢梯安装及承载力。维护墙单片墙高度很高，稳定性差，抗震能力弱，要采取加强措施，并交代与钢梯柱有可靠拉结。

3. 在二层楼面2交C~E轴距E轴4m的梁上增加钢梯维护墙，此处墙有9.3m高荷重，须对该层此处梁承载力复核是否满足要求。

4. 新增加钢楼梯部位在四层楼面是要凿去部分原楼板，请复核凿去原楼板后对周边楼板强度会否产生安全隐患。


	设计人
	沈洁华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	邓卫平
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	时春琳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳高新科技创业园A2研发楼土建改造

	设计编号
	DFXG-ZS16-03

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1，说明市政供水压力，加压区给水入口压力及加压设备参数。

2，填写绿建专篇（江苏公共建筑绿建专篇标准格式）。

3，提供卫生器具型号和安装图集。



	设计人
	  陈德祥
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  时春琳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳高新科技创业园A2研发楼土建改造（消防）

	设计编号
	DFXG-ZS16-03

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1，水泵接合器距建筑过近，宜大于5米。

2，底层设备间入口处宜增是消火栓（XHL-13不便于保护设备间）。

3，说明水箱安装高度是否符合本工程要求。



	设计人
	  邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳高新科技创业园A2研发楼室内装饰设计

	设计编号
	DFXG-ZS16-03

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施设计。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、井道检修插座、电水炉回路应设置RCD保护。

2、缺消防应急照明、疏散指示标志设计。

3、补充完整的弱电设计说明、弱电系统图、弱电  设备材料表。


	设计人
	沈洁华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	邓卫平
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	时春琳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	丹阳高新科技创业园A2研发楼室内装饰设计

	设计编号
	DFXG-ZS16-03

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、弱电系统应设置适配的SPD。


	设计人
	沈洁华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	邓卫平
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	时春琳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


