江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2018-005      
项目名称：丹阳市麦溪中学绿化及附属工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年05月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市司徒中心小学  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            道路绿化改造工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	道路绿化改造工程

	
	建设单位
	丹阳市司徒中心小学
	项目地址
	麦溪

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒中心小学
	工程名称
	道路绿化改造工程

	设计编号
	17-285
	设计人
	

	一、强制性条文（无）
二、强制性标准（无）

1、缺少道路主要设计及施工验收规范，建议采用城市支路标准设计。

2、老规范过时：《公路路基设计规范》（JTJ013-95）、《城市工程管线综合规划规范》

GB50289、《室外排水设计规范》。

三、设计深度
1、缺少扉页，以便于手签。

2、缺少工程区域位置图。

3、缺少道路纵断面，注意和周边地形标高衔接，道路不能积水。

4、缺少工程量清单。

5、缺少景观亭计算书。

6、平面设计中和室外道路直线相接不规范。

7、市政工程项目负责人必须是市政专业；一个人不能同时设计全部市政专业。

8、道路结构层做法设计图例错误。


	设计人
	
	项目负责人
	 
	注册师
	


  （给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市司徒中心小学
	工程名称
	道路绿化改造工程

	设计编号
	DL3-05

	一、节能方面
（无） 

2、 强制性条文

（无） 

3、 强制性标准

（无） 

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，排水图应提供市政接入口位置、市政管径和管底标高。



	设计人
	 张晶
	安全隐患
	0
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵雪林
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	 赵雪林
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒中心小学
	工程名称
	道路绿化改造工程

	设计编号
	17-285

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、路灯配电系统的三相负荷应均匀分配，详见DGJ32/TC06-2011的7.4.2条规定。

2、路灯未设置熔断器，不符合DGJ32/TC06-2011的7.1.16条规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	张 晶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒中心小学
	工程名称
	道路绿化改造工程

	设计编号
	17-285

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、高杆灯应设置避雷针和接地网，接地电阻应小于10Ω。详见DGJ32/TC06-2011的8.4.3条规定。
2、电气设备外壳、金属电线管、灯杆、配电箱（柜）金属构架、接线盒、电缆钢带以及靠近带电部分的金属围栏等均应采取保护接地措施。详见DGJ32/TC06-2011的8.1.1条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、应标注AL配电箱SPD技术参数。

2、国标图集03D501-4己废止，应采用新版国标图集。


	设计人
	张 晶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


