江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2018-006      
项目名称：丹阳市建设代理有限公司丹阳城楼亮化工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年05月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市建设代理有限公司  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            丹阳城楼亮化工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳城楼亮化工程

	
	建设单位
	丹阳市建设代理有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中设设计集团股份有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市建设代理有限公司
	工程名称
	丹阳城楼亮化工程

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、补充米市码头、桥、泵房亮化工程电气设计说明和配电系统图。


	设计人
	施吉骏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 成
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 成
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市建设代理有限公司
	工程名称
	丹阳城楼亮化工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、城楼夜景配电箱AL应设置适配的SPD，详见GB50057-2010的4.4.7-2条规定。
2、固定在建筑物上的彩灯、线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入措施。详见GB50057-2010的4.5.4条相关规定。

3、金属电缆桥架（槽架）全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、金属电缆桥架（槽架）跨接线规格不详。



	设计人
	洪 健
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	洪 健
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	廖 丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


