
暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	凤凰郡2#商铺

	可再生能源
	太阳能光伏
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、未见地面以上排烟口与补风口设计内容，应满足距离要求，并不得对周围产生影响。

2、排烟系统软接应采用不燃材料。
3、机房大样，进场机房的风管应设置排烟防火阀，并非多叶调节阀。


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018-4-4


暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	凤凰郡1#商铺

	可再生能源
	太阳能光伏
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、未见地面以上排烟口与补风口设计内容，应满足距离要求，并不得对周围产生影响。

2、排烟系统软接应采用不燃材料。
3、机房大样，进场机房的风管应设置排烟防火阀，并非多叶调节阀。


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018-4-4


