江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2018-065          
项目名称：丹阳市弘阳置业有限公司凤熹台小区门楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年05月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市弘阳置业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤熹台小区门楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤熹台小区门楼

	
	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	地上25.07㎡
	建筑总高度
	6.75m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	三 类

	勘察单位
	南京南大岩土工程技术有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	广东博意建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区门楼

	设计编号
	YJ173927
	绿建
	□一星 
□二星
	节能
	□甲类  65％    
■乙类  50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、可以不做绿建设计，但应做乙级节能设计（国标公建节能标准3.1.1条）。至少屋面、外墙、外窗应有满足规范的外保温措施。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区门楼

	设计编号
	YJ173927

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、本套施工图缺少总图。



	设计人
	宫艳波
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	付勇攀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘中祥
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	付勇攀
	执业证章号
	441584-055
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区门楼

	设计编号
	YJ173927

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、总信息文件中砼容重取25KN/m2,偏小，宜考虑构件粉刷重量。

四、设计深度
1、补充软弱下卧层验算。

2、联合基础需提供相邻建筑柱的荷载，并作计算。



	设计人
	潘  将
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈义忠/程徐进
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	徐佐友
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈义忠
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区门楼

	设计编号
	YJ173927

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、补充设计依据和设计范围说明。



	设计人
	任 亮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	冯士飞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	冯士飞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区门楼

	设计编号
	YJ173927

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	任 亮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	冯士飞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	冯士飞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


