（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏大亚集团
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦（给排水）

	设计编号
	GT-2016-SJ.S-313

	一、节能方面

（无） 

强制性条文

（无） 

强制性标准

应提供集中太阳能集热板、热水箱设置位置布置图、参数、工作原理图及控制运行说明。

市政水压0.25MPa,仅供二层给水（系统图中供三层），未能充分利用市政压力。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，热水管应有防热胀冷缩措施。

	设计人
	 凌小芬
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	 刘剑明
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2018.5.24

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


