（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏大亚集团
	工程名称
	江苏大亚集团总部大厦（消防水）

	设计编号
	

	一、节能方面

（无） 

强制性条文

水箱进水口距溢流液面不足150mm,《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.4C条。

强制性标准

1，消控中心未在消火栓保护范围。《水消规》GB50974-2014 7.4.6条.

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，稳压缓冲型泵一般难以满足《水消规》GB50974-2014 5.1.6.4条要求，核查本工程消防和喷淋泵的泵型特性曲线。

2，明确四-八层中庭两侧办公区隔断高度，不应影响喷头喷洒保护半径。

3，核查喷淋减压孔板型号，五、六层明显有误。

4，水箱停泵和启泵水位意图不明，控制哪个水泵？

5，应提供屋顶水箱吸水管口，水箱最低水位标高应符合《水消规》GB50974-2014 6.2.6.2条.

6，水箱水位监控装置应有箱消控中心显示水位和报警的功能。水箱系统图中消火栓系统止回阀位置有误，且缺流量开关。喷淋流量开关位置位置应设于设备后管段，且系统图缺止回阀。



	设计人
	 凌小芬
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 刘剑明
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2018.5.24

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


