（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	生产车间

	设计编号
	2017-069

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、建设方应提供设计依据：全部厂房火灾类别情况说明，或提供“安评报告”。（回复尚未提供）

2、新厂房如何与老厂房衔接（包括切断通长的气楼）？应有详细设计。（回复变更单未见详细的建筑设计图）

四、其他

2、应说明清楚，本项目是不是接建（或扩建）项目？如果有，设计说明应有整体的内容，设计衔接部分的做法多没有？无法施工。（本条回复过于简单，最主要 节点大样没有，还是无法施工。且变更单中“变形缝做法”选用的国标图集06J925-2在2017年建设部（见建质函【2017】228号文）就宣布废止了）。

3、在1/10轴、2/13轴上的防火救援窗，无法施救！（回复说此处未设救援窗，但是兰图13.50平面及18.00平面图上均注明了有？）

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载


	设计人
	沈钟明
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	商文远
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	商文远
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	商文远
	执业证章号
	
	
	
	


