

暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	江苏大亚集团总部大厦

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、区域冷热源，建筑单体入口处应设置计量设施。

（三）其它
1、绿建专篇不完整，所选项错位，不明。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、GB50243-2002已废止。

2、小于20层的建筑，前室的开启数量应为两只。

3、缺负荷计算书。
4、空调水系统最低点应设置排污、放空措施。

5、每路总的水系统立管上应设置关闭、调节阀门。

6、报告厅的排风系统应采取有效的消声措施。

7、报告厅、中厅等排烟兼排风系统应具备有效的控制措施。

8、图面不清、楼梯间、前室、合用前室不详，水管路不清，自然排烟口不明确（可开启外窗的位置、面积不详）


	设  计  人
	李天良
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	无
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	刘剑明
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


