江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-019      
项目名称：丹阳市第五中学食堂一楼餐厅改造 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年05月28日     
江苏省建设厅制

丹阳市第五中学 ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           食堂一楼餐厅改造  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月28日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	食堂一楼餐厅改造

	
	建设单位
	丹阳市第五中学
	项目地址
	前艾

	
	建筑面积
	总建筑面积4658㎡；

改造区域708.5㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	F2（改造区域：仅一层）
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


改造（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	食堂一楼餐厅改造

	设计编号
	17-102

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、厨房烹饪区（明火区）与其它部分的玻璃隔断（乙级防火门窗）是取代2.0h的防火隔墙要求（建规6.2.3-5条），其分隔不仅仅是到吊顶标高处，应隔断到梁、楼板底（建规6.2.4条）。图中的玻璃隔断在此处错误！

三、强制性标准

无

四、安全隐患

无

五、其他

1、请核查设备专业：厨房区域应设通风系统，其设计应符合（饮食建筑设计规范5.2.4条）规定。
2、请核查设备专业：厨房专间空调应独立设置（饮食建筑设计规范5.2.3-8条）。
3、请核查设备专业：厨房排水新增排水沟时（未见建筑改造打样），其设计应符合（饮食建筑设计规范5.1.6条、5.1.7条）规定。


	设计人
	左瑞俊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	食堂一楼餐厅改造

	设计编号
	17-102

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1,应考虑消防设施设置。

三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	食堂一楼餐厅改造

	设计编号
	17-102

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1,应考虑消防设施设置。

三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	食堂一楼餐厅改造

	设计编号
	17-102

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	食堂一楼餐厅改造

	设计编号
	17-102

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


