江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-018      
项目名称：江苏鱼跃医用器材有限公司丹阳鱼跃医疗
产业园5#厂房幕墙施工图 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年05月28日     
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医用器材有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳鱼跃医疗产业园5#厂房幕墙施工图   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月28日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳鱼跃医疗产业园5#厂房幕墙施工图

	
	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	35577㎡
	建筑总高度
	13.20 m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏合发集团有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


建筑幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园5#厂房幕墙施工图

	设计编号
	16-078-5

	一、强制性条文

1、救援窗应按照原建筑设计的做法，不应改动（尺寸改变、窗台高不宜大于1200mm、救援标志错误等），更不应该取消救援窗（1-16立面的二层救援标志不全）！见建规7.2.4条、7.2.5条。

二、强制性标准

1、有部分单块玻璃面积较大，应满足安全使用厚度（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

三、安全隐患

1、U型玻璃幕墙由谁具体设计？高度3米多的260X60X7 U型双层钢化玻璃强度是否够？由谁承担责任？应明确U型玻璃必须满足一级耐火等级的要求，需选择0.75h以上的品种。

四、其他

1 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

2、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积等。

3、应由原主体建筑设计单位（江苏文博建筑设计有限公司）审核，同时需注册建筑师（赵雪林）及结构师书面同意，方可施工。（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》1.0.11条：当建设单位另行委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，主体建筑设计单位应提出专项设计的技术要求并对主体结构和整体安全负责。专项设计单位应依据本规定相关章节的要求以及主体建筑设计单位提出的技术要求进行专项设计并对设计内容负责）。

5、设计出图章有效期2018.1.31，已过期。

6、设计人签字潦草，无法识别。


	设计人
	王
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘涛
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	刘涛
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	刘涛
	执业证章号
	3200839-S006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园5#厂房幕墙施工图

	设计编号
	16-078-5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1. 设计总说明中预埋件设计说明三.5条：预埋件中心距结构边缘尺寸不应小于10mm不满足GB50010-2010-9.7.4条规定。

三、设计深度

1. 图号DY-01~01c上的玻璃幕墙埋件立面布置图未提供。


	设计人
	张 云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘长龙
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘长龙
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


