江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       省抽查补充意见     
项目名称：丹阳市翰博房屋开发有限公司丹阳国际
汽配城一期一标段1#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年05月29日     
江苏省建设厅制

丹阳市翰博房屋开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳国际汽配城一期一标段1#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳国际汽配城一期一标段1#楼

	
	建设单位
	丹阳市翰博房屋开发有限公司
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	23624.67㎡
	建筑总高度
	39m

	
	建筑层数
	地上：9层 
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二/三级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	浙江天目工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见补充
	建设单位
	丹阳市翰博房屋开发有限公司
	工程名称
	丹阳国际汽配城一期一标段1#楼

	设计编号
	2015-004

	一、漏审
  1、高层公建下方的一二层商业，未设2个安全出口，不满足GB50016-2014-5.5.8条。不应按商业网点设计。

二、其他
  1、普通电梯不应设在防烟楼梯间前室内。

  2、消防登高场地相对应的范围内，应设直通室外的楼梯或直通楼梯的入口。

  3、地上采暖空间的地下室顶板应有保温措施。



	设计人
	潘放正
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见补充
	建设单位
	丹阳市翰博房屋开发有限公司
	工程名称
	丹阳国际汽配城一期一标段1#楼

	设计编号
	2015-004

	四、其他
  1、桩计算用承载力特征值与图纸规定值不一致，抗震处桩承载力计算结果失真。

  2、沈降计算无。



	设计人
	王珊珊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	帅耀锋
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	帅耀锋
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见补充
	建设单位
	丹阳市翰博房屋开发有限公司
	工程名称
	丹阳国际汽配城一期一标段1#楼

	设计编号
	2015-004

	根据省施工图抽查意见，重新认定并回复如下问题：

1、根据DGJ32/J173-2014的第8.5.9条规定，建筑面积大于20000m2的公共建筑应设置能耗监测系统，未见设置。此条核实，回复详细说明。
2、对大型和中型商店建筑的营业厅（指进行商品销售活动的主要使用空间），应采用低烟低毒阻燃型线缆，详见JGJ48-2014的7.3.14条规定。〔查电施-18商铺配电箱（如2ALS1等）系统图，未采用低烟低毒阻燃型线缆〕。此条回复不明确，重新回复。

3、设计说明低压配电系统第3条说明，本工程高压供电电源由本建筑区块开闭所引来，核实由本建筑区块开闭所引来高压供电电源能否满足双重电源供电要求。明确双重电源分别来自何方。此条回复不明确，重新回复。


	设计人
	谢 梁
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李有根
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王金忠
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


