
丹阳市人民医院（ 勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	锅炉房
	
	-1F
	框架
	桩筏基础
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。
违反强制性标准方面

1、③层淤泥质粉质粘土属软弱土，未进行震陷及灵敏度评价，不符合GB50021-2001（2009版）第5.7.11条。

三、其他

1、建筑场地环境类型属II类欠妥，因锅炉房全在地面以下，相当于地下室，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、“根据邻近场地地质资料，场地覆盖层厚度为51.0m”。请提供邻近场地的工程名称、工程勘察编号及履盖层厚度为51m孔的柱状图。

3、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	1

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2018.5.31



