江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-017      
项目名称：江苏粤港置业发展有限公司丹阳粤港·臻园
住宅小区-8#楼玻璃幕墙施工图   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年05月08日     
江苏省建设厅制

江苏粤港置业发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳粤港·臻园住宅小区-8#楼玻璃幕墙施工图   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳粤港·臻园住宅小区-8#楼玻璃幕墙施工图

	
	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	9311.4㎡
	建筑总高度
	16.60m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 类

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏鸿升装饰工程有限公司
	资质等级
	幕墙设计专项甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


玻璃幕墙（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳粤港·臻园住宅小区-8#楼玻璃幕墙施工图

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、请复查相关节能数据：如原建筑设计玻璃遮阳系数是0.48，现设计的玻璃遮阳系数是0.4？原建筑设计玻璃气密性是6级，现设计的玻璃气密性是3级？原建筑设计传热系数是2.8，现设计的传热系数是2.5？等等。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、单块玻璃大尺寸很大（如二层的大尺寸玻璃面积达到4.3㎡），使用6mm厚玻璃很危险（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

四、安全隐患

1、在玻璃幕墙二层原设计采用防冲击雨篷不应取消，而且应增加出挑长度（苏建函科〔2015〕297号）。

2、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。


	设计人
	刘松
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐进
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘松？
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


玻璃幕墙（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳粤港·臻园住宅小区-8#楼玻璃幕墙施工图

	设计编号
	

	五、其他

1 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

2、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

3、应由原主体建筑设计单位（上海都市）注册建筑师（设计项目负责人：宋金海）签字确认！

4、图纸缺：每层的平面图、玻璃展开平面尺寸图，请自查一下，以防错漏！

5、设计人刘松、审核人刘松，不应该！

6、请自查一下：有些节点大样不是本工程的，如JD11与本项目无关。



	设计人
	刘松
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐进
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘松
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳粤港·臻园住宅小区-8#楼玻璃幕墙施工图

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准

1. 请按JGJ102-2003-6.3.3条规定：上、下立柱之间应有不小于15mm的缝隙，并应采用芯柱连接，画出节点大样图并在立面图上注出该节点位置设在何处。

四、设计深度
1. 请提供MJ-01在主体结构立面上布置位置图，埋件上不同转接板长度、材料型号应标注出来。

2. 请按制图规定比例分别提供幕墙立柱及横梁在结构主体上立面布置图，注明水平、竖向龙骨间距、编号、材料型号、截面尺寸等。

3. 请按比例画出横梁与立柱连接的节点大样详图。

4. 请按JGJ102-2003-5.5.7条规定说明后置锚栓应满足的要求。按以上要求补充主要构件结构图纸，重新整理送审。


	设计人
	刘 松
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐 进
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘 松
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


