江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-083       
项目名称：丹阳市新天地电器销售服务有限公司
1#-3#厂房、消防水池及泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年06月06日   
江苏省建设厅制

丹阳市新天地电器销售服务有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1#-3#厂房、消防水池及泵房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年06月06日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

新天地电器销售服务17-255 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	4F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	2F
	框架 
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	3#厂房
	
	1F
	排架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	消防水池及泵房
	
	-1F
	砼结构
	筏板基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB500072011第3.0.1条。（原因：场地复杂程度、地基复杂程度均为二级）

2、 消防水池及泵房的基坑安全等级为一级有误，不符合JGJ120-2012第3.1.3条。

3、 1#厂房、消防水池及泵房的桩基设计等级未提供，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。

4、 ③层淤泥质粉土、④淤泥质粉质粘土均属软弱土，未进行震陷及灵敏度评价，不符合GB50021-2001（2009版）第5.7.11条。

三、其他

1、请提供水质分析报告复印件。

2、请提供覆盖层厚度为55.0m的邻近场地的工程名称、勘察编号及钻孔的柱状图。

3、基坑支护设计参数宜提供实测的渗透系数及固结快剪试验值。

4、3#厂房局部基槽开挖深度达到现有地面下3.3m，宜补充建议基槽开挖时应注意放坡排水，并采取必要的支护措施。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


