（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天运车业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	ZJ2018-067

	一、节能方面

（无） 

强制性条文

1，消防水箱进水管口22.9，溢水面22.8，空气间隙不足150mm, 不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.4C条。 

强制性标准

1, 说明中：稳压泵出水管压力开关启动消防泵。不符合《水消规》GB50974-2014 11.0.4条。 

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，消防系统XL-1、XL-2两立管成环形式不妥。且立管集气。

2，明确水箱液位器是否有就地显示功能，且“在最高水位和最低水位报警”有误。



	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2018.6.10

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


