江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-156       
项目名称：丹阳市天怡房地产开发有限责任公司
畅园15-30#楼、地下车库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年06月02日   
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房地产开发有限责任公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的畅园15-30#楼、地下车库    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年06月02日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

天怡畅园15-30#楼、车库2016（勘）266 （勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	畅园15#楼
	层高3.0m
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园16#楼
	层高3.0m
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园17#楼
	层高3.0m
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园18#楼
	层高3.0m
	18+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园19#楼
	层高3.0m
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园20#楼
	层高3.0m
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园21#楼
	层高3.0m
	11+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园22#楼
	层高3.0m
	27+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园23#楼
	层高3.0m
	25+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园25#楼
	层高3.0m
	32+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	畅园26#楼
	层高3.0m
	32+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	畅园27#楼
	层高3.0m
	32+1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	畅园28#楼
	层高3.0m
	6F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园29#楼
	层高3.0m
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	畅园30#楼
	层高3.0m
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	层高3.0m
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、建筑物重要性等级均为二级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条，详见条文说明（28#、29#、30#楼及地下车库重要性等级为三级，25#、26#、27#楼重要性等级为一级，其余均为二级）。

2、负摩阻力系数未提供，不符合JGJ94-2008第5.4.4条。

3、岩土工程勘察等级均为乙级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.4条，详见条文说明（25#、26#、27#楼勘察等级为甲级，其余为乙级）。

4、地基基础设计等级均为乙级有误，不符合GB5007-2011第3.0.1条，详见条文说明（25#、26#、27#楼地基基础设计等级为甲级，其余为乙级）。

5、桩基设计等级均为乙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条，详见条文说明（25#、26#、27#楼桩基设计等级为甲级，其余为乙级）。

三、其他

1、场地内③层淤泥质粉质粘土层厚很厚，缺灵敏度评价，请补充。

2、报告责任表中缺工程负责人的注册章印，请补盖上。

3、基坑支护设计参数中渗透系数、C、Ф均为经验值，应提供实测值，才有针对性。

4、桩基设计参数表中⑦层强风化泥质砂岩极限端阻力qpk是否偏大，请复核（强风化泥质砂岩属强风化软质岩）。

5、拟建最南侧地下车库缺南侧轴线地质剖面图，请提供和园10#-13#楼北侧轴线剖面图，供设计人员参考使用。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


