（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天运车业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	ZJ2018-067

	三、强制性标准

1、楼梯间防火救援窗JYC3526距楼板远大于1200mm，消防队员容易摔伤，且主要的防火救援窗不对应救援场地（建规7.2.5条）。复审意见：修改后的6轴上的防火救援窗分别向上移动半层，结构并没有变更，造成每层框架梁被打断，不可行！



	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天运车业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	ZJ2018-067

	回复三、2 2）-3）条内容与审查意见不相符。


	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	3201279-S007
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天运车业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	ZJ2018-067

	  应在平面图上标出隔离电器安装位置。



	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


