（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	廉政文化教育基地附属用房改造

	设计编号
	ZJ018-030
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。复审意见：未见修改图？

2、地面（及地下外墙）保温还是要按照江苏省公共建筑节能设计标准做的（2016年江苏省审查技术答复要求）。复审意见：未见修改图？

（三）、其它 

2、节能计算、设计的东南西北搞错了！建筑朝向不是朝南。主要窗户的面积是东西向，而不是南北向！节能应重新计算！复审意见：未见修改图？




