（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区A1电房

	设计编号
	NJ173922

	三、安全隐患 

1、由于建筑图设计深度不足：本建筑下方有大地下室,平面图没有画出与地下室的平面对应关系，剖面图也未反映与地下室的竖向关系，框架柱与地下室的柱子也没有受力关系。很像是“结构转换层”，请提醒结构专业要小心受力计算，防止安全隐患。

复审意见：回复说电房在地下室施工图中已定位，以地下室施工图为准，但是提供的“地下室一层平面图”中没有任何相关设计？



	设计人
	宫艳波
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	付勇攀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘中祥
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	付勇攀
	执业证章号
	441584-055
	
	建筑设备
	


