江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-021      
项目名称： 丹阳市华南实验学校食堂改造（室内装修）  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年06月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市华南实验学校：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           食堂改造（室内装修）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年06月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	食堂改造（室内装修）

	
	建设单位
	丹阳市华南实验学校
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	改造区域1459.1㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	F3（装修区域：1-3层）
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


改造（建筑）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市华南实验学校
	工程名称
	食堂改造（室内装修）

	设计编号
	SL18-11


	一、绿建（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、二层的卫生间不应布置在一层厨房区域的直接上层、三楼的卫生间也不应在二楼的点心房上面（饮食建筑规范4.1.6条）。

2、新增隔墙1200mm以上的铝合金隔断达不到1.0h的耐火极限（建规5.1.2条）。

四、安全隐患

1、改造前多个房间只有一个安全出口，改造装修后依然少一个安全出口，问题没有解决！有安全隐患。

五、其他

1、请核查设备专业：厨房区域应设通风系统，其设计应符合（饮食建筑设计规范5.2.4条）规定。
2、请核查设备专业：厨房专间空调应独立设置（饮食建筑设计规范5.2.3-8条）。
3、请核查设备专业：厨房排水新增排水沟时，其设计应符合（饮食建筑设计规范5.1.6条、5.1.7条）规定。
4、MLC1等的落地玻璃要有防撞提醒标志！

5、应有原设计单位及注册建筑师、结构师的预先审查合格后，方可进行装修。

6、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分。消防设计需消防部门批准，方可施工。

7、请核查：从室外进入厨房应通过“预进间” 进入，而不是从备餐间进入（饮食建筑设计规范4.3.3条，强条要求的可能）。
8、在1-2轴B轴边的房间是楼梯间吗？应画清楚。


	设计人
	贺永军
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


