江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-020      
项目名称： 丹阳市华南实验学校食堂改造  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年06月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市华南实验学校：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           食堂改造   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年06月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	食堂改造

	
	建设单位
	丹阳市华南实验学校
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	改造区域1459.1㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	F3（改造区域：1-3层）
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


改造（建筑）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市华南实验学校
	工程名称
	食堂改造

	设计编号
	SL18-11

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、外窗必须要设计节能，如MLC1单层玻璃，不行！

（三）、其它  

无

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、二层的卫生间不应布置在一层厨房区域的直接上层、三楼的卫生间也不应在二楼的点心房上面（饮食建筑规范4.1.6条）。

2、新增隔墙1200mm以上的铝合金隔断达不到1.0h的耐火极限（建规5.1.2条）。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、请核查结构专业：是否有专项结构计算及结构图纸？且涉及到房间、墙体变化、荷载增加（楼面做地沟时，增加150mm厚的露面重量），应有原设计单位及注册建筑师、结构师的审查合格后，方可进行装修。

2、请核查设备专业：厨房区域应设通风系统，其设计应符合（饮食建筑设计规范5.2.4条）规定。
3、请核查设备专业：厨房专间空调应独立设置（饮食建筑设计规范5.2.3-8条）。
4、请核查设备专业：厨房排水新增排水沟时，其设计应符合（饮食建筑设计规范5.1.6条、5.1.7条）规定。
5、屋面保温层的厚度应明确具体的数字，2003年的节能过于落后，应改善！

6、MLC1等的落地玻璃要有防撞提醒标志！


	设计人
	贺永军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市华南实验学校
	工程名称
	食堂改造

	设计编号
	SL18-11

	一、强制性条文

1，WL-3三层排水横管位于二层蒸饭间上方，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.3.6条。

二、强制性标准

1,应按单体建筑统一考虑消防设施并提供消防设计图纸。

2，改扩建有热水需求的公共建筑应采用太阳能热水供应。

3，WL-3穿越副食品库，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.3.3.3条。

4，W/3、W/16排出管长度超15米，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.5.12.4条。

5，部分厨房排水干管DN75,支管DN50，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.4.15.2条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，二层卫生间在一层厨房上，三层卫生间在二层点心房上未见给排水设计，需符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.3.6条。

2,底层厨房地沟宜增设排出管。

3，热水供应应做好热水循环。

4，一层给水主管倒U形，集气明显。



	设计人
	 张红霞
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	5
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（电气）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市华南实验学校
	工程名称
	食堂改造

	设计编号
	SL18-11

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市华南实验学校
	工程名称
	食堂改造

	设计编号
	SL18-11

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


