江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-11-2      
项目名称：大亚科技集团有限公司新建业务用房新增
钢结构楼梯   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年07月11日     
江苏省建设厅制

大亚科技集团有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建业务用房新增钢结构楼梯   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年07月11日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建业务用房新增钢结构楼梯

	
	建设单位
	大亚科技集团有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	钢结构
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司
	工程名称
	新建业务用房新增钢结构楼梯

	设计编号
	18-104

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1. 结施-3/4：D~ E交4~5轴间的GL2其截面应与外挑GL1一致，旋转梯段两侧钢梯梁要复核抗扭强度。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


