江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-025      
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司南京师范大学
中北学院（丹阳）项目管理楼内装饰 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年07月11日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼内装饰   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年07月11日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼内装饰

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	装饰面积10513.01㎡
	建筑总高度
	17.85m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼内装饰

	设计编号
	18-73-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、二层中庭的栏杆原设计为15J403-1-D14-PB2，装修改为6+6钢化清玻，很不安全，应不小于钢化夹层16.76mm厚（见建筑玻璃应用技术规程7.2.5条），

三、安全隐患

1、多处新增加厚墙（特别是一、四层）是什么材料？原设计下部没有“结构梁”支撑。

注意：建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210－2001的3．1．5条。

2、从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查，结构安全、节能、防火设计，承担其相应的责任。

四、其他

1、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

2、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

3、补充原土建设计单位确认单。

4、原建筑设计建筑类别二类，为什么装修设计改为一类？

5、原建筑设计耐火等级二级，为什么装修设计改为一级？



	设计人
	贺永军
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼内装饰

	设计编号
	18-73-2

	一、节能方面

（无） 

2、 强制性条文

（无） 

3、 强制性标准

（无） 

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无） 



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼内装饰

	设计编号
	18-73-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、消防用电设备（防火卷帘门、应急照明）配电回路，其过负荷保护不应切断线路，可作用于信号。详见GB50054-2011的6.3.6条规定。
2、一层丙二类储藏室属可燃材料仓库，仓库内宜使用低温灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施。开关应设在仓库外。详见GB50016-2014的10.2.5条相关规定。

3、疏散楼梯间未设置消防应急广播扬声器，不符合GB50116-2013的6.6.1-1条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、竖向配电系统图1APE、1AP1、1AP2进出线回路编号与1APE、1AP1、1AP2系统图的回路编号不一致。其余自查自纠。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼内装饰

	设计编号
	18-73-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


