  （电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5号厂房

	设计编号
	KXGX-

	一、强制性条文

1、未要求消防控制室应有相应的竣工图纸、设备使用说明书、操作规程、值班记录等文件资料，不符合GB50116-2013的3.4.4条规定。
二、强制性标准
1、疏散楼梯间未设置消防应急广播扬声器，不符合GB50116-2013的6.6.1-1条相关规定。
2、消防用电设备（防火卷帘门、应急照明等）配电回路，其过负荷保护不应切断线路，可作用于信号。详见GB50054-2011的6.3.6条规定。
3、电子信息系统线缆与其它管线的间距、与电力电缆的间距，应符合GB50343-2012的表5.3.4-1、表5.3.4-2相关规定。
三、安全隐患
（无）
四、其他

1、厂房生产火灾类别不详。
2、应说明哪些区域属于爆炸危险环境，存放哪些危险物品？爆炸危险等级如何划分。
3、光纤处理间为何设置防爆墙，存放什么危险品？是否属于爆炸危险区域？电气设备有何要求？

4、柴油发电机房电气设备有何防护等级要求。
5、消防控制室应设有明显标志。

6、一层楼梯间、四层1～2轴/A～B轴楼梯间缺火灾探测器。
7、补充电梯井道照明和坑底插座设计。

	设计人
	阙秋荣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵佳婷
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵佳婷
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5号厂房

	设计编号
	KXGX-

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

2、电子信息系统图应标出SPD及其技术参数，详见GB50343-2012的5.4.4条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、爆炸危险场所、柴油发电机房及油箱间应采取防静电接地措施。



	设计人
	阙秋荣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵佳婷
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵佳婷
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


