（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

1、缺负荷计算书。

二、强制性标准

1、事故排风系统应在室内外分别设置开关。

三、系统可靠性及其他

1、排除可燃气体的事故排风系统应明确其控制浓度。

2、应根据生产工艺的性质及各功能房间（原料成品库及仓库、筛选区等）的使用性质准确判定厂房的火灾类别。

3、空调水管穿越防火分区处应设置固定支架，空隙应用耐火材料封堵；穿越沉降缝的管道应采取防沉降的措施。

4、三层夹层、四层技术夹道是否应考虑排烟设施。

5、对于有散发可燃气体的房间，风机等设备应采用防爆措施。

6、排烟管道的隔热措施，设计说明及原理图多处不一致，请复核。



	设计人
	谭焕华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱冬林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱冬林
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


