江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-098       
项目名称：丹阳市新南洋新型建筑材料有限公司2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年07月09日   
江苏省建设厅制

丹阳市新南洋新型建筑材料有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的2#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年07月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

新南洋新型建筑材料17（勘）045（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	2#厂房
	
	6F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

1、场地内②层粉土土样统计数为4，静力触探孔数为2，均不满足土样统计数为6或者静力触孔不少于3个的规定，故不符合GB50021-2001（2009版）第4.1.20条第2款。

2、 违反强制性标准方面

1、 场地内③层粉砂不需描述“摇振反应、光泽反应、干强度、韧性”，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。

三、其他

1、请提供覆盖层厚度为58.0m的邻近场地的工程名称、勘察编号及钻孔的柱状图。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	丁卫


