江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-030      
项目名称：江苏云阳集团房地产开发有限公司云阳
大酒店玻璃幕墙施工图  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年07月19日     
江苏省建设厅制

江苏云阳集团房地产开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           云阳大酒店玻璃幕墙施工图   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年07月19日
                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	云阳大酒店玻璃幕墙施工图

	
	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	30685㎡
	建筑总高度
	44.9m

	
	建筑层数
	地上11层，地下2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏金达建设工程有限公司
	资质等级
	装饰甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


玻璃幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	云阳大酒店玻璃幕墙施工图

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

1、请复查相关节能数据：如原建筑设计传热系数是K=2.4，现设计的传热系数是K=2.7；原建筑设计玻璃遮阳系数是SC=0.62，现设计的玻璃遮阳系数是SC=0.40；原建筑设计可见光透射比是0.72，现设计的可见光透射比是0.40等等。进行专项玻璃幕墙设计时不得降低原设计的绿色建筑性能（江苏省绿色建筑工程施工质量验收规范3.0.2条）。

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、节点大样图JD05的楼层间防火封堵仅是楼层标高一处，没有达到有效封堵（有自动喷淋时800mm；无自动喷淋时1200mm）的防火挡墙高度（建规6.2.5条）。

2、原建筑的防火救援窗应设计出来（建规7.2.4条）。

三、强制性标准

1、单块玻璃大尺寸很大（如顶层的大尺寸玻璃面积达到3.6㎡），使用6mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

四、安全隐患

1、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文、标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

2、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

3、设计说明中有些规范已经作废了！


	设计人
	钱红雨
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	1

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	邵建国
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	云阳大酒店玻璃幕墙施工图

	设计编号
	

	一.强制性条文:
（无）

二.安全性问题:
（无）

三.强制性标准

（无）

四.设计深度

1. 提供的MQ埋件立面图上，43.4m标高处的后置锚栓设置在什么基材上需交代清楚；埋件设置在主体梁内需注明埋件距梁边尺寸。

2. 图签上缺专业负责人签字，须补上。


	设计人
	钱红雨
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	唐 伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	邵建国
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	唐 伟
	执业证章号
	
	
	
	


