（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市银燕服饰有限公司
	工程名称
	1#厂房加接

	设计编号
	DY18-005

	1、一、1条回复修改图仍有误，不足150mm。

2、水箱修改图中，水箱贮水不足12吨，最低报警水位偏低。

3、水池最低有效水位应高于水泵排气阀消防水池贮水不足，水池溢流和排空管非间接排水图示检修人孔措施。

4、五、5条未见回复附图。



	设计人
	  张同智
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	  黄海峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


