（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏易行车业有限公司
	工程名称
	微型电动车通用底盘项目-联合站房

	设计编号
	5398（2018）S-06J

	  三、2条回复不合要求

  三、3条回复不合要求，修改后监控室未双控保护

  五、5条回复，主环网应防集气，三、5条水锤发生器安装有误，停泵参数何意压力开关未有启泵参数。



	设计人
	 傅健
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 傅健
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 罗勇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏易行车业有限公司
	工程名称
	微型电动车通用底盘项目-联合站房

	设计编号
	5398（2018）S-06J

	  缺变电所电气设计计算书。


	设计人
	洪 健
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	洪 健
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	廖 丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


