江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2018-010      
项目名称：丹阳水务集团有限公司丹阳市城镇污水处理系统
配套管网一期工程开发区河阳片区中心河污水管网工程（一标段）泵房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年07月05日     
江苏省建设厅制

丹阳水务集团有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            丹阳市城镇污水处理系统配套管网一期工程开发区河阳片区中心河污水管网工程（一标段）泵房  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年07月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市城镇污水处理系统配套管网一期工程开发区河阳片区中心河污水管网工程（一标段）泵房

	
	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	43.2㎡
	建筑总高度
	4.0m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 类

	
	规 模
	1层、跨度7.4m、吊车无、面积≤5000㎡
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳市城镇污水处理系统配套管网一期工程开发区河阳片区中心河污水管网工程（一标段）泵房

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它

1、泵房门窗需要做三玻两腔吗？

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、建设单位：云阳镇？应写具体！

2、请复查：建筑物直接压在东侧用地红线上？没有按照规定退让红线，符合规划要求吗？与周边用地有矛盾吗？



	设计人
	王乐乐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	贡伟国
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：眭亮
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳市城镇污水处理系统配套管网一期工程开发区河阳片区中心河污水管网工程（一标段）泵房

	设计编号
	


	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、沉井计算书3.1.3条，地基承载力不足，请核查。



	设计人
	蒋增珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	贡伟国
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭  亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳市城镇污水处理系统配套管网一期工程开发区河阳片区中心河污水管网工程（一标段）泵房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
（无）


	设计人
	蒋增珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	贡伟国
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭  亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳市城镇污水处理系统配套管网一期工程开发区河阳片区中心河污水管网工程（一标段）泵房

	设计编号
	

	一、强制性条文

1、未进行电气设备抗震设计，不符合《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）的1.0.4条规定

2、按照GB50016-2014的10.2.4条规定，补充电气设备应采取的隔热、散热等防火措施。

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、GB50053-94己废止。



	设计人
	蒋增珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	贡伟国
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	眭 亮
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳市城镇污水处理系统配套管网一期工程开发区河阳片区中心河污水管网工程（一标段）泵房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、2000版《建筑物防雷设计规范》己废止。

2、防雷接地装置应采用热镀锌构件。


	设计人
	蒋增珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	贡伟国
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


