（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市远华车业有限公司
	工程名称
	车间

	设计编号
	18-87

	一、节能方面

（无） 

强制性条文

1,五层厂房未设水泵接合器。《水消规》GB50974-2014 5.4.1.4条。

强制性标准

（无） 

四、安全隐患

（无）

五、其他
1, 应说明3#厂房消防水箱设置高度。

2, 应说明消防管道应进行冲洗、强度试验和严密性试验。

	设计人
	  陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	  赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2018.7.4

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


