江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-001       
项目名称：光大环保能源（丹阳）有限公司丹阳生活
垃圾焚烧发电项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年07月09日   
江苏省建设厅制

光大环保能源（丹阳）有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳生活垃圾焚烧发电项目    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年07月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

光大环保能源（丹阳）2018013  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	基础

埋深
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	地磅房及地磅
	4.5m
	1F
	框架
	独基
	2.0m
	
	乙级
	II类

	初期雨水池
	3.5m
	
	框架
	筏板
	3.5m
	
	乙级
	II类

	渗滤液处理区
	12.7m
	2F
	框架
	筏板和独基
	4.0m
	
	乙级
	II类

	油泵房及油罐
	4.5m
	1F
	框架
	独基
	2.0m
	
	乙级
	II类

	飞灰固化间
	5.7m
	1F
	框架
	条基
	3.0m
	
	乙级
	II类

	上料坡道
	7.0m
	
	框架
	桩基或独基
	2.5m
	
	乙级
	II类

	综合主厂房
	49.0m
	5F
	框架
	桩基或筏板
	2.5(8.5)m地下一层
	
	乙级
	II类

	门卫
	4.5m
	1F
	框架
	独基
	2.0m
	
	乙级
	II类

	食堂
	17.1m
	5F
	框架
	桩基
	2.0m
	
	乙级
	II类

	综合楼
	17.1m
	5F
	框架
	桩基或独基
	2.0m
	
	乙级
	II类

	烟囟
	80.0m
	
	钢混
	桩基或筏板
	4.5m
	
	乙级
	II类

	综合水泵房
	6.2m
	1F
	框架
	筏板
	2.5-5.3m
	
	乙级
	II类

	工业消防水池
	3.5m
	
	框架
	筏板
	4.0m
	
	乙级
	II类

	冷却塔
	12.5m
	
	框架
	筏板
	3.0m
	
	乙级
	II类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

无 

三、其他

1、《建筑物与勘探点平面位置图》上，各建筑物的名称的字体太小，无法看清。

2、报告第一页上完成日期为2018年6月17日，与报告第六页上完成报告编写及审核的日期2018年6月19日不符。

3、波速报告第三页：根据场地“3”个钻孔土层剪切波速实测值，其中打“”部分有误。

4、在“剪切波分析软件附图”中：J34、J78号孔的实测波速日期前后不一致，分别为2017年11月18日与2018年5月18日。请作出解释。

5、因场区高差达4.0m～6.0m，应提供削方和填方处的处理方案。

6、报告第七页：区域地质构造主要讲的是镇江市区，缺乏针对性。

7、报告第七页：区域地形、地貌主要讲的是镇江市区，缺乏针对性。

8、在暂定室内地坪±0.00为21.0m（1985国家高程）前提下，部分建筑采用天然地基时，从室内地坪计算基槽开挖深入度达到3.0m～5.5m，如从现有地面计算基槽开挖深入度达到5.0m～7.5m，故应建议采取放坡和排水措施，必要时应采取支护措施。



	设计人
	张兆棋
	专业负责人
	景屏
	注册师
	景屏


