江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2018-126          
项目名称：江苏科信光电科技有限公司年产1000万
芯光纤生产线新建项目5#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年08月10日     
江苏省建设厅制

江苏科信光电科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年08月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房

	
	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	项目地址
	丹延路西侧

	
	建筑面积
	9598.72㎡
	建筑总高度
	43.6m

	
	建筑层数
	7层（局部有设备夹层）
	耐火等级
	二级/丁类

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二/三级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏板/独立基础

	
	规 模
	7层、跨度9m、吊车1t，

5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	一类（新标准：大型）高层厂房

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房

	设计编号
	2018-08设-18

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、普通电梯不能设在防烟楼梯间前室内（合用前室），应按照“消防电梯”设计（建规7.3.5-2条要求的6.4.3-2条的要求，只有消防电梯才可以与防烟楼梯间前室合用）。货梯也应按消防电梯设计。特别应注意：所有楼层防烟前室应该一致，不仅仅是二、三层是楼、电梯共用前室，而其它层次又不共用前室。另外，新增加的消防电梯也应到顶层。

三、安全隐患

1、市政道路作为消防车道时，应满足消防车通行、停靠，且宜征得当地消防主管部门的同意（2016年江苏省审图中心技术问答2.6.2条）。本次设计总图显示，并未按图所说的借用市政道路，而是占用的城市绿化带！也宜征得当地规划同意！

四、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、一层2轴交J轴边的门应向外开。

2、一层夹层的光纤处理间的墙应该还是防爆墙。

3、请自查：梯段净高不宜小于2.20m，如楼梯2的33.00-38.30标高间的净高只有2.0米，梯段净高为自踏步前缘（包括最低和最高一级踏步前缘线以外0．30m范围内）量至上方突出物下缘间的垂直高度（通则6.7.5条）。



	设计人
	黄茵
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵军
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵军
	工业项目负责人：缪克旭
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵军
	执业证章号
	5100052-028
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房


	设计编号
	2018-08设-18

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、本工程有三个不规则项（刚度比，扭转位移比，楼层抗剪承载力比），属特别不规则结构，结构设计应采取比规范第3.4.4条等的要求更加有效的措施。建筑抗震设计规范GB50011－2010第3.4.4条及第3.4.1条文说明。

2、墙高超过6m时，宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁，《砌体结构设计规范》GB 50003—2011第6.3.4－2条。
四、设计深度

1、地下室消防水池：1）宜作抗浮计算，2）池壁计算时地下水位不宜取－1.300，宜取地表下0.5米，需重新计算并复核。

2、A区第6层、B区第1层填充墙构造柱设置，按计算书要求局部需加强的宜在平面图中画出。

3、结施09(A区基础梁平法配筋图)，宜注明所选用图集且梁代号JZL宜改为JL。



	设计人
	汤  敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	缪克旭
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	缪克旭
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	缪克旭
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房

	设计编号
	2018-08设-18

	一、强制性条文

（无） 

二、强制性标准

1，一层消防控制室无法双消火栓保护。《水消规》GB50974-2014 7.4.6条。

2，消防水泵应设水锤消除器。《水消规》GB50974-2014 8.3.3条。

三、安全隐患

1，室外消火栓和水泵接合器距离建筑不宜小于5m。

2，本工程稳压设备从消防水池吸水稳压，火灾初期消防水箱不可能供水，水箱出水管流量开关不起作用，这与《水消规》要求不符。

四、其他
1，施工说明一.6.1.3)条，水泵出水管上的启泵压力值不符合《水消规》GB50974-2014 5.3.3.2和5.3.3.3条要求。且与泵房说明中启泵值不一致。



	设计人
	  王苑
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	徐伟伟
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	  徐伟伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房

	设计编号
	2018-08设-18

	一、强制性条文

1、气体探测器报警信号应发送至现场报警器和有人值守控制室或现场操作室的指示报警设备，并进行声光报警。详见GB50493-2009的3.0.4条规定。
二、强制性标准

1、气体报警器安装高度不详，不符合GB50493-20009的6.1.1条、6.1.2条规定。

三、安全隐患

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条规定。

四、其他

1、设计依据补充GB50493-20009。

2、设计说明中，补充本项目存放哪些危险物品、危险品火灾类别、爆炸区域划分、爆炸危险等级等情况说明。

3、补充变电站电气设计计算书。

4、补充气体报警及联动控制系统设计说明，报警及联系控制原理图。

5、照明平面图拉丝区、光纤处理区、筛选区等多外灯具打印模糊不清，无法与图例对照确定灯具类型。

6、一层117间（废纤间）在爆炸区域范围内，消防救援口红色应急灯应采用防爆型灯具。

7、消防控制室应设有明显标志。

8、柴油发电机房电气设备有何防护等级要求。



	设计人
	阙秋荣
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵佳婷
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵佳婷
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房

	设计编号
	2018-08设-18

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、金属电缆桥架跨接线最小允许截面积要求不详。

2、爆炸危险场所、柴油发电机房及油箱间应采取防静电接地措施。



	设计人
	阙秋荣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵佳婷
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵佳婷
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5#厂房

	设计编号
	2018-08设-18

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）、系统可靠性及其他
无



	设计人
	谭焕华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱冬林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱冬林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


科信光电科技18-060  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	新建车间
	
	3-7F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。

2、 桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。

三、其他

1、请提供水质分析报告复印件。

2、请提供覆盖层厚度为55.0m的邻近场地的工程名称、勘察编号及钻孔的柱状图。

3、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


