

暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  地下车库

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无
二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

1、地下非机动车库排烟量应按苏安办（2018）39号文执行。

2、15#、16#、17#地下排风兼排烟风机风量小于7200 m³/h。

（三）、系统可靠性及其他
1、GB50243-2002已废止。



	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  15#楼

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

无


	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  11#楼

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

无


	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  13#楼

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、合用前室C2015不满足自然排烟条件。
（三）、系统可靠性及其他

无


	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  14#楼

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

无


	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  16#楼

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、应明确前室、合用前室的外窗尺寸。


	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  17#楼

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、应明确前室、合用前室的外窗尺寸。


	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  12#楼

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、排烟系统软接应采用不燃材料。



	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  19#楼及A11#商业

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、应明确前室、合用前室的外窗尺寸。


	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  20#楼及A10#商业及配电房E

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、应明确对于住宅建筑有余热利用时可不设置太阳能热水系统的依据。

2、户内宜分房间采用自动温控阀门。

3、计算书缺屋面负荷。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

无


	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12



暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  地下车库二

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	项目如未在8月1日前取得工程规划许可证或送审应按GB51251-2017执行

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、GB50176-93已废止。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、地下非机动车库排烟量应按苏安办（2018）39号文执行。

2、防火分区28补风量小于排烟量的50%。
（三）、系统可靠性及其他

1、排烟系统软接应采用不燃材料。



	设  计  人
	刘鑫
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  21#楼及A9#商业

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

无


	设  计  人
	陈大建
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期  4#楼

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、绿建专篇中项目所在城市“江阴”。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、GB50243-2002已废止。


	设  计  人
	陈大建
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/12


